## Slide 1: ILUMINACIÓN HUMAN CENTRICA BIOLUX G2 Dispociciòn – Ayuda con la instalaciòn

## Slide 2
LEDVANCE BIOLUX – Iluminación centrada en el ser humano Configuración del sistema
FUNCIONALIDAD: sin registro o acceso a la nube necesario
INSTALACIÓN: pragmático y rápido gracias a tecnología inalámbrica (a través de zigbee)
PUESTA EN MARCHA: rápido y sencillo a través de un teléfono inteligente Aplicación y código QR
CONTROL: intuitivamente a través de una unidad de control única y escenas de iluminación preprogramadas

## Slide 3
INSTALACIÓN
UNIDAD DE CONTROL BIOLUX HCL
Unidad de Control
fuente de
alimentación
Código QR
folleto
Unidad de Control
Contenido de la caja de embalaje
Usuario
Instrucción

## Slide 4
INSTALACIÓN
Luminarias BIOLUX HCL
Contenido de la caja de embalaje
Usuario
Instrucción
Usuario
Instrucción
Luminaria
Caja de controlador y conector
Luminaria
Luminaria
Caja de controlador y conector
Caja de controlador y conector

## Slide 5
INSTALACIÓN
Juego de tiras LED BIOLUX HCL
Contenido de la caja de embalaje
Instrucción del usuario
Tira de LED blanca sintonizable
Controlador DALI Tunable White
Conversor Zigbee a DALI
Tapa final para convertidor

## Slide 6
INSTALACIÓN
Sensor de ocupación VIVARES ZB
Contenido de la caja de embalaje
Instrucción del usuario
Sensor

## Slide 7: Información general
INSTALACIÓN
Sistema BIOLUX HCL
Una Unidad de Control para luminarias en una habitación.
Distancia máxima de aire libre desde la unidad de control hasta la primera luminaria: 30 m
Distancia máxima de aire libre de luminaria a luminaria: 30 m
Número máximo de dispositivos (luminarias, sensores, kits de tiras de led) en un sistema: 48 piezas

## Slide 8: Diagrama de cableado Opción 1
INSTALACIÓN
Sistema BIOLUX HCL
La Unidad de Control deberá estar permanentemente conectada a 230V (LL, NN). De lo contrario, pueden pasar hasta 10 minutos antes de que la red del sistema Zigbee funcione de manera estable.
Si se utiliza un sensor de conmutación (opcional) o un interruptor (opcional), LL' debe ajustarse a 230 V (conectado a LL) mediante el interruptor o el sensor de conmutación. Entonces LL' se encenderá y apagará junto con las luminarias. Cuando LL' no está conectado a LL, la unidad de control entra en modo de suspensión.

## Slide 9: Diagrama de cableado Opción 2
INSTALACIÓN
Sistema BIOLUX HCL
La Unidad de Control deberá estar permanentemente conectada a 230V (LL, NN). De lo contrario, pueden pasar hasta 10 minutos antes de que la red del sistema Zigbee funcione de manera estable.
En caso de que no se utilice un sensor de conmutación ni un interruptor, L' debe configurarse también a 230 V (LL y LL' conectados) de forma permanente. Cuando LL' no está conectado a LL, la unidad de control entra en modo de suspensión.

## Slide 10: Diagrama de cableado Opción 3
INSTALACIÓN
Sistema BIOLUX HCL
La Unidad de Control deberá estar permanentemente conectada a 230V (LL, NN). De lo contrario, pueden pasar hasta 10 minutos antes de que la red del sistema Zigbee funcione de manera estable.
Si se utiliza un interruptor además del sensor inalámbrico, LL' también debe configurarse a 230 V a través del interruptor. Entonces LL' se puede encender y apagar junto con las luminarias.
Cuando LL' está apagado, la Unidad de Control entra en modo de reposo, pero permanece alimentada.

## Slide 11
INSTALACIÓN
UNIDAD DE CONTROL BIOLUX HCL
Caja empotrable estándar (60 mm) que se suele utilizar para interruptores de luz
Destornillador
teléfono inteligente
o
tableta
Cable de energía
Necesario para la instalación
Para Paredes Secas
Ø x profundidad: 68 mm x 47 mm
Para muros de piedra maciza
Ø x profundidad: 60 mm x 46 mm

## Slide 12
INSTALACIÓN
Unidad de control BIOLUX HCL
Por razones ergonómicas, la altura de instalación debe estar entre 1,05 y 1,80 m.
Instalación de caja de empotrar

## Slide 13
INSTALACIÓN
Sistema BIOLUX HCL
Sistema BIOLUX HCL
Por razones de seguridad, asegúrese de desconectar la corriente antes de la instalación

## Slide 14
INSTALACIÓN
Unidad de control BIOLUX HCL
3 . Haga clic en la unidad de control HCL en la fuente de alimentación HCL
2 . Fijar fuente de alimentación HCL en caja de empotrar
1. Conexión eléctrica de la unidad de control HCL; consulte también los diagramas de cableado
Instalación de la Unidad de Control en una caja de empotrar
1.

## Slide 15
INSTALACIÓN
Manejo de código QR
Tome códigos QR de la unidad de control, luminarias, tiras de led, sensores y péguelos en el folleto del código QR.
El folleto del código QR es para la conexión posterior entre los productos HCL requeridos.
Si los códigos QR en el folleto están vinculados al plano del área de instalación, la posición de cada producto HCL en la instalación puede identificarse más fácilmente en caso de modificaciones o mantenimiento.
Productos BIOLUX HCL

## Slide 16
INSTALACIÓN
LUMINARIAS BIOLUX HCL
Luminaria de panel
Caja de conectores
1
2
3
4
5
6
7
8
9

## Slide 17
INSTALACIÓN
LUMINARIAS BIOLUX HCL
Downlight
1
2
3
4
5
6
7
8
Caja de conectores

## Slide 18
INSTALACIÓN
Juego de tiras LED BIOLUX HCL
Diagrama de cableado del kit de tira LED HCL

## Slide 19
INSTALACIÓN
Sensor de ocupación VIVARES Zigbee
Sensor de ocupación

## Slide 20
INSTALACIÓN
Sistema BIOLUX HCL
Gire la alimentación a "ON"
Instalación del Sistema BIOLUX HCL

## Slide 21
Configuración del sistema
Conexión de productos HCL instalados
a través de la aplicación BIOLUX
El objetivo de la App es unir (conectar de forma inalámbrica) los productos HCL instalados (luminarias, sensores, tiras de led) a la Unidad de Control HCL
Descarga la APP BIOLUX en tu dispositivo móvil (Smartphone o Tablet)
Iniciar la aplicación
Sigue las instrucciones
Puesta en marcha

## Slide 22
Puesta en marcha
a través de la aplicación BIOLUX
Escanea los Códigos QR de la CU y de las luminarias del folleto de códigos QR. El sistema HCL conectará todos los productos instalados automáticamente.
Seleccionar la Unidad de Control „SIN COMISIONAR“,
Cree una nueva sala y proporcione un nombre de sala.

## Slide 23
Puesta en marcha
No se requiere programación manual:
La ubicación y la hora se transfieren automáticamente desde el móvil a la Unidad de control a través de la aplicación BIOLUX HCL.
Debe permitir el uso de los datos GPS del móvil en la aplicación. O ingrese la ubicación manualmente. Se requiere conexión a Internet para obtener el mapa local.
Después de la puesta en servicio,
La luz artificial cambiará de acuerdo a la luz natural en el lugar donde se instale el sistema BIOLUX.
a través de la aplicación BIOLUX

## Slide 24
El sistema crea una red ZigBee entre los productos HCL instalados.
Las luminarias parpadean brevemente cuatro veces cuando se establece la conexión.
Una vez que todas las luminarias se han conectado, el sistema está listo.
El sistema HCL ahora está completamente instalado y listo para usar.
a través de la aplicación BIOLUX
El producto está en proceso de unión
El producto está conectado con la unidad de control
Puesta en marcha

## Slide 25: Información
Unidad de control BIOLUX HCL
Después de la primera instalación y cuando la CU se apagó, pueden pasar hasta 10 minutos antes de que esté disponible una red Zigbee estable.
Una vez finalizada la instalación, la CU siempre debe permanecer encendida para evitar el tiempo de espera antes de que se establezca la red.
El consumo de energía en estado estacionario es inferior a 0,5W.
Puesta en marcha

## Slide 26
Puesta en marcha
conexión bluetooth
Información
La conexión bluetooth se apaga si la aplicación del teléfono móvil no se conectó con la unidad de control durante aproximadamente 60 minutos. Para reactivar la conexión bluetooth, la Unidad de Control debe girarse 5 veces hacia el lado izquierdo y derecho.

## Slide 27
Configuración
Aplicación BIOLUX HCL
Otras funciones de la aplicación

## Slide 28
CONFIGURAR
Aplicación BIOLUX HCL
Modo Demo simula un día en dos minutos en modo NATURAL
Modo de demostración
Seleccione habitación y
pestaña en MÁS
Seleccione MODO DE DEMOSTRACIÓN
Toca JUGAR para iniciar la demostración
La demostración dura 2 minutos y cambia las luces. Un icono de sol se mueve e indica la demostración.
Para detenerse antes, toque „<“ (atrás) o gire en la CU

## Slide 29
CONFIGURAR
Aplicación BIOLUX HCL
Funciones HORARIO / Selección y creación de horarios
Calendario
Seleccione habitación y
pestaña en MÁS
Seleccione CALENDARIO
ELEGIR EXISTENTE
Horario, seleccione TT y tabulador en
„HORARIO DE USO“
O
CREAR MANUALMENTE
un nuevo horario
y AGREGAR ENTRADA

## Slide 30
CONFIGURAR
Aplicación BIOLUX HCL
Funciones TIMETABLE TT (seleccionar y crear TT - continuación)
Calendario
Agregar nueva entrada
Agrega tus entradas
Seleccione uno, o más, o todos los días
Seleccione el modo
APAGADO, RELAJARSE… IMPULSAR
Si es necesario habilitar Ajuste experto
y selecciona el submodo
(-3...0…+3)
Pestaña GUARDAR
Establecer la hora de inicio la configuración persistirá hasta que se configure el próximo evento o hasta que el usuario rote la CU
La configuración guardada se mostrará en la vista de lista.
Continuar con la siguiente entrada
TT debe estar habilitado
ser activo

## Slide 31
CONFIGURAR
Aplicación BIOLUX HCL
Funciones HORARIO TT (eliminación de entradas)
Calendario
Puedes borrar esta entrada o modificarlo y GUARDAR
En la vista de lista puede borrar todas las entradas para el día seleccionado
O toque una entrada para seleccionarla.

## Slide 32
CONFIGURAR
Aplicación BIOLUX HCL
Funciones HORARIO TT (eliminación de entradas)
Calendario
Puedes borrar esta entrada o modificarla y GUARDAR
O toque una entrada para abrirla.
En el resumen puede
borrar todas las entradas
para todos los días (TT completo)
Una entrada de horario define la hora de inicio para una nueva configuración (modo)
La CU cambia lentamente de la configuración actual a la nueva configuración en el tiempo definido.
La nueva configuración estará activa hasta que un evento de horario futuro cambie la luz nuevamente
O hasta que el usuario rote la CU para definir una nueva configuración.
Las interacciones del usuario siempre tienen prioridad.

## Slide 33
CONFIGURAR
Aplicación BIOLUX HCL
Funciones TIMETABLE TT (guardar/eliminar horarios)
Calendario
La configuración actual se puede guardar como plantilla para uso futuro
En la vista de lista y en el resumen, puede hacer clic en MÁS para abrir más opciones para el horario
Un horario guardado se puede cargar en la CU para su uso.
Pestaña Cambiar, seleccione TT y pestaña „Usar horario“. El TT activo se pierde, cuando no se guardó como plantilla antes
La configuración actual se puede guardar como archivo csv y enviar por correo electrónico para uso futuro (ver edición de archivos csv)

## Slide 34
CONFIGURAR
Aplicación BIOLUX HCL
Funciones HORARIO (guardar/eliminar plantillas de horarios)
Calendario
En la descripción general de la sala, puede pulsar MÁS para abrir más opciones para el horario
Seleccione un horario para verlo o editarlo y sobrescriba la plantilla sin cargarla en la Unidad de Control. Esto debe hacerse después de seleccionar una habitación.
Limpie un horario a la izquierda para eliminar toda la plantilla. Se mantiene el horario activo en la CU.

## Slide 35
CONFIGURAR
Aplicación BIOLUX HCL
Funciones de TIMETABLE TT (edición y uso compartido de archivos csv)
Calendario
En la descripción general de la sala, puede pulsar MÁS para abrir más opciones para el horario y luego pulsar Copia de seguridad de correo electrónico para enviar el horario como texto de correo electrónico y como archivo csv a una cuenta de correo electrónico. El destinatario del correo electrónico puede abrir y editar el archivo csv, agregar nuevas entradas, modificar o eliminar entradas existentes y guardar como archivo csv.
Envíe el archivo csv a una cuenta de correo electrónico que se pueda abrir en el móvil que tenga instalada la aplicación BIOLUX.
Abra el correo electrónico recibido en su móvil, seleccione el archivo csv y compártalo con la aplicación BIOLUX. Guarde el horario, seleccione la habitación para la que se utilizará y abra el horario guardado.

## Slide 36
CONFIGURAR
Aplicación BIOLUX HCL
Otras funciones de la aplicación (instalación y configuración del sensor Zigbee)
Configuración de los sensores
En la vista general de la habitación, sección SENSORES, seleccione el sensor
Al pulsar PRUEBA, una luz roja en el sensor parpadea durante 15 segundos para indicar que el sensor está en la red Zigbee.
El sensor debe estar habilitado si se requiere la función
Pestaña de configuración de sensores
Ver página siguiente
Si el sensor reacciona con demasiada fuerza en entornos ruidosos, se puede habilitar una sensibilidad baja para evitar un encendido falso
Reduzca la sensibilidad para evitar falsos encendidos (p. ej., en entornos ruidosos)

## Slide 37
CONFIGURAR
Aplicación BIOLUX HCL
Otras funciones de la aplicación (instalación y configuración del sensor Zigbee)
Configuración de los sensores
Habilite el encendido/apagado automático para el comportamiento estándar del sensor,
Encender, si se detecta presencia, apagar si no se detecta presencia.
Cuando está deshabilitado, el sensor solo apagará las luces cuando no se detecte ninguna presencia. El encendido debe realizarse manualmente, mediante la rotación de la Unidad de Control
El tiempo de retardo del sensor define después de qué tiempo el sensor apaga las luces, cuando no se detectó ninguna presencia durante este tiempo.
Pestaña en GUARDAR

## Slide 38
CONFIGURAR
Aplicación BIOLUX HCL
Otras funciones de la aplicación
Configuración desactivada
Desde la vista de la habitación,
seleccione la unidad de control
Seleccione MÁS
Seleccione APAGADO CONFIGURACIÓN
Habilite (deslizador hacia el lado derecho) o deshabilite el APAGADO manual y la pestaña en GUARDAR

## Slide 39: Muchas gracias